## NASLOVNICA
INVESTITOR: | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
SPINČIĆEVA 1
21000 SPLIT
GRAĐEVINA: | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI
UREĐENJE PROSTORA ZA SMJEŠTAJ DJEČJEG EEG APARATA
T R O Š K O V N I K
GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA
SPLIT, travanj 2019.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA:
A. | GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  | 0
|  | UKUPNO: | 0
|  | PDV (25%): | 0
|  | SVEUKUPNO: | 0

## GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
BROJ STAVKE | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
A. | GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
1. | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA
1.1. | Rušenje spuštenog stropa od trstike i žbuke debljine oko 6 cm u prostoru snimaonice. | m² | 6 |  | 0
1.2. | Rušenje spuštenog stropa od rabitz mreže i žbuke debljine oko 6 cm u prostoru snimaonice. | m² | 7.5 |  | 0
1.3. | Uklanjanje zidnih keramičkih pločica. | m² | 3 |  | 0
1.4. | Uklanjanje zidnih obloga za zvučnu izolaciju. | komplet | 1 |  | 0
1.5. | Pažljiva demontaža dovratnika i krila vrata. | m² | 2 |  | 0
1.6. | Širenje otvora vrata u pregradnom zidu od opeke debljine oko 20 cm. U cijenu uključeno rušenje zida zajedno sa žbukom, ugradnja potrebnog nadvoja i stupa te odvoz materijala na gradski deponij. | kom. | 1 |  | 0
1.7. | Izrada otvora za vrata u pregradnom zidu od opeke debljine oko 15 cm za vrata dimenzije 120x215 cm. U cijenu uključeno rušenje zida zajedno sa žbukom, ugradnja potrebnog nadvoja i stupa te odvoz materijala na gradski deponij. | komplet | 1 |  | 0
1.8. | Odvoz cjelokupnog građevinskog otpada iz stavki 1.1.-1.7. iz prostora snimaonica na gradski deponij kao priprema za izvođenje instalacija. U cijenu je uključeno i i čišćenje podloge u prostoru snimaonice. | kom. | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
2. | ZIDARSKI I KERAMIČARSKI RADOVI
2.1. | Zidarska obrada šliceva nakon rušenja slojeva podova, stropova i zidova radi postavljanja vodovodnih i odvodnih instalacija u podu, postavljanja elektroinstalacije u zidovima. Obračun po m' izvedene zidarske obrade. | m' | 30 |  | 0
2.2. | Jednostrano zatvaranje nadsvjetala dimenzije 260x60 cm u pregradnim zidovima primjenom gips-kartonskih ploča. | kom. | 3 |  | 0
2.3. | Izrada jednostrane obloge zida debljine 12.5 cm od gips-kartonskih ploča. Obloge izraditi iz metalne pocinčane potkonstrukcije. Postavljanje izolacijskih ploča od tvrde kamene vune koje imaju povećana svojstva za zvučnu izolaciju debljine 100 mm. U cijenu uračunato bandažiranje i gletanje spojeva završnih površina do razine spremne za završno bojanje. Obračun po m² izrađene obloge. | m² | 41 |  | 0
2.4. | Izrada pregradnih zidova debljine 15 cm od gips-kartonskih ploča. Pregradne zidove izraditi iz metalne pocinčane potkonstrukcije. Postavljanje izolacijskih ploča od tvrde kamene vune koje imaju povećana svojstva za zvučnu izolaciju debljine 100 mm. Za ugradnju dovratnika i staklene stijenke koristiti profile 2 mm debljine s pripadajućim utičnim kutnicima. U cijenu uračunato bandažiranje i gletanje spojeva završnih površina do razine spremne za završno bojanje. Obračun po m² izrađenog pregradnog zida. | m² | 19 |  | 0
2.5. | Oblaganje zidova keramičkim pločicama. Postava u fleksibilnom vodootpornom ljepilu. Stavkom je obuhvaćeno fugiranje, silikoniranje i lajsne na spojevima. Obračun po m² obložene površine zida. | m² | 3 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
3. | BRAVARSKI RADOVI
3.1. | Izradu, dopremu i ugradnju zvučno izoliranih jednokrilnih vrata dimenzije svijetlog otvora 1200x2150mm, metalnog dovratnika širine 15 cm, bez praga, zvučna izolacija Rw 35dB. | kom. | 1 |  | 0
3.2. | Izradu, dopremu i ugradnju zvučno izoliranih jednokrilnih vrata dimenzije svijetlog otvora 1200x2150mm, metalnog dovratnika širine 40 cm, bez praga, zvučna izolacija Rw 35dB. | kom. | 1 |  | 0
3.3. | Izradu, dopremu i ugradnju zvučno izoliranih jednokrilnih vrata dimenzije svijetlog otvora 91x2150mm, drvenog dovratnika širine 15 cm, bez praga, zvučna izolacija Rw 35dB. | kom. | 3 |  | 0
3.4. | Izrada, dobava i montaža fiksne aluminijske staklene stijenke 90x60 cm u prostoriji sestrinskog pulta. U cijenu uključen transport, montaža, spojni i pričvrsni materijal. | kom. | 2 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
4. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
4.1. | Nabava, doprema i postava homogene PVC podne obloge ljepljenjem disperzivnim ljepilom premo uputi proizvođača, PVC homogene, fleksibilne podne obloge sljedećih tehničkih karakteristika: - PVC podna obloga antibakterijskih i fungicidalnih karakteristika u boji po izboru projektanta, rubovi traka krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom u boji po izboru projektanta - PVC podna obloga antibakterijskih i fungicidalnih karakteristika u boji po izboru projektanta, rubovi traka krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom u boji po izboru projektanta
| - ukupna debljina prema HRN EN ISO 24346:2013 2 mm - ukupna težina prema HRN EN ISO 23997:2013 maksimalno 2600 g/m2 - trake duljine prema HRN EN ISO 24341:2013 20 m - širina trake prema HRN EN ISO 24341:2013 200 cm - karakteristika podne obloge prema ISO 10581 Type I - europska klasifikacija prema HRN EN ISO 10874:2013 34-43 - vatrootpornost prema HRN EN 13501-1:2010 Bfl-s1 - sklonost prema statičkom elektricitetu prema HRN EN 1815:2004 < 2 kV - protukliznost prema DIN 51130 klasa R9 - zaostalo uvlačenje prema HRN ISO 24343-1 ≈ 0.02 mm - test na kotačiće prema ISO 4918 Suitable Prije postavljanja homogene PVC podne obloge potrebni su popravci postojeće podloge, nanošenje protuprašnog premaza i izrada izravnavajućeg sloja masom za izravnanje, na suhu, čvrstu i ravnu podlogu. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge mjerene na razmaku od 2 m – 7 mm, 0.20 m – 2 mm, a dozvoljena vlažnost estriha jest maksimalno 2 % CM. | m² | 30 |  | 0
4.2. | Nabava i postava PVC rubne trake koja se polaže na svim spojevima vertikalnih i horizontalnih površina. Traku uskladiti s odabranim podom. Visina trake 10 cm. | m' | 35 |  | 0
4.3. | Nabava i postava podnih lajsni koje se rade iz INOX lima sa lomovima s obe strane. Polažu se na sve spojeve dvaju različitih podova. | kom. | 3 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
5. | SPUŠTENI STROP
5.1. | Dobava i montaža spuštenog stropa s pločama od mineralnih vlakana dimenzije 60x60. Na sudaru stropa i zida predviđen kontinuirani međuelement. Visina ovješenja stropa u razini čelične podkonstrukcije. Svi nosivi elementi stropa moraju biti postavljeni u skladu s rasvjetnim tijelima, otvorima za klimatizaciju i ventilaciju. U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal, otvaranje rupa za rasvjetu i druge instalacije. Obračun po m² izvedenog spuštenog stropa. | m² | 30 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA:
1. | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA |  |  |  | 0
2. | ZIDARSKI I KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
5. | SPUŠTENI STROP |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0