## grupa 1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
Spinčićeva 1, 21 000 Split - HR
Klasa: 406-01/20-01/XXX
Evidencijski broj: 9.3.20
B. TROŠKOVNIK SERVISNOG ODRŽAVANJA DIZEL ELKTRIČNIH AGREGATA NA LOKACIJAMA KBC-a SPLIT.PRILOG 2.
R. br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupni iznos bez PDV-a
1. | Godišnje kvartalno servisno održavanje dizel električnih agregata koje podrazumijeva slijedeće: lokalitet Firule, Spinčićeva 1, Split - Elektroagregatsko postrojenje, 3x250 kVA (Končar) - Elekroagregatsko postrojenje 1000 kVA (Stamford) lokalitet Križine, Šoltanska 1, Split - Elektroagregatsko postrojenje, 500 kVA (Uljanik) - Elektroagregatsko postrojenje, 500 kVA (EK Energija)
Servisno održavanje dizel električnih agregata: - pogonskI dizel motor 1. isporuka i zamjena filtera goriva 2. isporuka i zamjena filtera ulja 3. isporuka i zamjena filtera vode 4. isporuka i zamjena klinastih remena po potrebi 5. isporuka i zamjena ulja u motoru 6. zamjena rashladne tekućine po potrebi 7. zamjena gumenih cijevi po potrebi 8. zamjena filtera zraka po potrebi
- kontrola 1. propusnosti hladnjaka ulja 2. propusnosti hladnjaka vode 3. propusnosti svih fluida motora 4. električne instalacije motora 5. visokotlačne instalacije goriva i ulja 6. niskotlačne instalacije goriva 7. usisnog i ispušnog sistema 8. elektronskog sklopa regulacije broja okretaja motora +/- 6%
- generator 1. kontrola energetskih i elektronskih spojeva 2. kontrola i podešenje pobudnog sklopa generatora u praznom hodu i pod opterećenjem 3. podešenje napona generatora prema objektu pod opterećenjem 4. kontrola elektronskog regulatora napona generatora +/-6 % Un 5. mjerenje otpora izolacije generatora i uzemljenja
- komandni ormar 1. kontrola energetskih spojeva, kablova, mreža + generator + potrošači 2. kontrola elektronskih i signalnih kablova u kom. ormaru 3. kontrola istrošenosti kontakata energetskih sklopnika i releja 4. kontrola rada svih zaštita diesel motora 5. kontrola rada svih zaštita generatora 6. kontrola rada punjača akubaterija i baterija 7. kontrola rada automatski start /stop i opterećenje agregata 8. kontrola rada elektronskog procesora automatskog rada elektroagregatskog postrojenja
Napomena: U tijeku jednogodišnjeg održavanja vršilo bi se: u zimskom periodu jedanput godišnje, isporuka i zamjena kako je prikazano prema specifikaciji servisnog održavanja pogonskog dizel motora (1,2,3,4,5,6,7,8), a u preostala tri obilaska bi se vršilo ostalo servisno održavanje navedeno u ovoj specifikaciji. U ponudu uključiti i dobavu rezervnih djelova za zimski period prema specifikaciji servisnog održavanja dizel motora (1+2+3+4+5+6+7+8).
|  | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | PDV: | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0
Ponuditelj:
(naziv)
(adresa)
| (mjesto i datum) |  | (potpis odgovorne osobe)
MP