## List1
DIO II.
TROŠKOVNIK
Predmet nabave: Filteri za klimatizaciju
Evidencijski broj nabave: 5.5.1./2021
Klasa:406-01/20-01/300
Red. br. | Naziv i opis predmeta nabave | Okvirna godišnja količina | Jedinica mjere | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena stavke bez PDV-a | Ukupna cijena stavke s PDV-om | Proizvođač i zemlja porjekla | Tvornički naziv/ kataloški broj
Filter vrećasti klase filtracije M5 prema EN 779:2012, okvir 25 mm
1. | mjere: 290x892x300/6 | 24 | kom
2. | mjere: 595x892x300/9 | 24 | kom
3. | mjere: 595x595x300/6 | 24 | kom
4. | mjere: 290x595x300/3 | 24 | kom
5. | mjere: 595x595x350/6 | 25 | kom
6. | mjere: 290x595x350/3 | 18 | kom
7. | mjere: 290x290x400/3 | 18 | kom
8. | mjere: 290x290x535/3 | 18 | kom
9. | mjere: 290x595x535/3 | 42 | kom
10. | mjere: 595x595x535/6 | 42 | kom
11. | mjere: 490x595x535/5 | 12 | kom
Filter vrećasti klase filtracije F7 prema EN 779:2012, okvir 25 mm
12. | mjere: 290x595x535/4 | 24 | kom
13. | mjere: 595x595x535/6 | 24 | kom
14. | mjere: 595x595x400/8 | 18 | kom
Filter vrećasti klase filtracije F9 prema EN 779:2012, okvir 25 mm
15. | mjere: 290x290x535/4 | 18 | kom
16. | mjere: 290x595x535/4 | 18 | kom
17. | mjere: 595x595x535/6 | 26 | kom
Panel filter klase filtracije F9 prema EN 779:2012 (Micratex) za KK Menerga sa utorom za montažu
18. | mjere: 360 x 550 x 53 mm | 80 | kom
Panel filter u metalnom okviru klase filtracije G4 prema 779:2012
19. | mjere: 595x290x98 | 18 | kom
20. | mjere: 595x595x98 | 25 | kom
21. | mjere: 290x290x98 | 18 | kom
Apsolutni (HEPA) filteri klase H13 prema EN 1822:2009
22. | Efikasnosti 99,95% pri veličini čestica 0.3μm MPPS, MDF okvir, EPDM plosnata brtva jednostrano ¦ min.širina 15mm, min.visina 5mm; Zaštitna mreža na istrujnoj strani, plastificirano, mjere: 457x457x78, visina filter medija 50 mm | 14 | kom
UKUPNO u kn (bez PDV-a)
UKUPNO u kn PDV
SVEUKUPNO u kn (s PDV-om)
Ponuditelj je OBVEZAN dostaviti kao prilog uz ovaj troškovnik s opisom predmeta nabave kako slijedi:
1. | Informativni materijal koji se odnosi na tehnički dio ponude kao dokaz koji nedvojbeno potvrđuje usklađenost s opisom predmeta nabave.
2. | Tvornički certifikat za filtere klase G2 do G4 sukladno EN779:2012
3. | Grupni certifikat za filtere klase M5 do F9 sukladno EN 779:2012. Ponuditelj je sposoban ukoliko priloži rezultate ispitivanja neovisne institucije iz kojih je vidljivo da su ispitane tehničke karakteristike ponuđenog filtera sukladne njegovoj klasifikaciji prema EN779:2012
4. | Pojedinačni certifikat za filtere klase E10 do U17 sukladno EN 1822:2009. Prilikom isporuke uz svaki isporučeni filter, u originalnoj ambalaži proizvođača, mora biti priložen individualni tvornički certifikat o izvršenom ispitivanju sukladno EN 1822:2009. Na certifikatu mora biti naveden tip, dimenzija i serijski broj isporučenog filtera, datum ispitivanja, te njegove tehničke karakteristike klasa sukladno EN 1822, nominalni protok pri 0,45m/s, pad tlaka pri nominalnom protoku te rezultati ispitivanja. Ponuditelj je sposoban ukoliko priloži jedan (1) primjer individualnog tvorničkog certifikata.
_____________________________
| U _______________,__________2021. godine |  |  |  | potpis ovlaštene osobe naručitelja